附件：

2023年养老机构“双随机、一公开”

检查发现问题明细表

| 县（镇） | 机构 名称 | 检查发现问题 |
| --- | --- | --- |
| 阳西县 | 阳西县人和颐养院 | 五六楼各有一个烟感损坏，喷淋稳压泵异常。 |
|  |  | 消防控制室人员操作证是初级证，不符合要求。结业证书已过期。 |
|  |  | 微型消防站，消防员战斗服套装不符要求。 |
|  |  | 老人入住档案不规范。 |
|  | 阳西日月养老有限公司 | 部分养老护理员没有培训证书，建议加强培训学习，提高持证人数。 |
|  |  | 无专业医生，护士开展入院评估，无评估记录。 |
|  |  | 入住对象个人档案不规范，待完善。 |
|  |  | 通风、消毒记录台账不规范，待完善。消毒用品为“醋”，未达到消毒效果，建议更换消毒剂。 |
|  |  | 消防控制室操作人员是初级证，不符合要求。结业证已过期。 |
|  |  | 微型消防站的消防员战斗服套装不符合要求。 |
|  | 阳西县圆心养老服务有限公司 | 消防控制柜无纸。 |
|  |  | 消防控制室操作人员是初级结业证，已过期，不符合要求。 |
|  |  | 微型消防站的消防员战斗服套装不符合要求。 |
|  |  | 通风、消毒记录台账不齐全，消毒记录仅记录到七月，待完善。 |
|  |  | 应急处置预案流程不合理，待完善。 |
|  | 塘口镇敬老院 | 微型消防站的消防员战斗服套装不符合要求。 |
|  |  | 使用超过两年的橡胶软管，需更换。 |
|  |  | 部分养老护理员未持证上岗。 |

公开方式：主动公开

抄送：县住建局、县卫生健康局、县市场监管局、县消防救援大队

阳西县民政局办公室                       2023年11月15日印发