西环建审〔2018〕25号

关于阳西莲盛医院有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

阳西莲盛医院有限公司:

你公司报来的《阳西莲盛医院有限公司建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经审查，批复如下：

- 项目位于阳西县新城一区桥平二路53号，租用原德兴大酒楼现有建筑，主要设置妇科、内科、外科及康复科等，门诊日接待量约80人，手术1-2台。项目占地面积约1173.47 m2，建筑面积约4988 m2。项目总投资120万元，其中环保投资39.25万元。项目组成见表1。

- 表1 项目组成表

| 项目 | 建设内容 |  |  | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 大楼 |  | 1F | 妇科门诊、内科门诊、外科门诊、康复科 |
|  |  |  | 2F | 手术室、检验室、心电室、B超室、医护办公室、住院部，共12个病房，设36张床位 |
|  |  |  | 3F | 住院部，共21个病房，设42张床位 |
|  |  |  | 4F | 食堂、住院部，共15个病房，设30张床位 |
|  |  |  | 5F | 住院部，共16个病房，设32张床位 |
|  |  |  | 6F | 住院部，共8个病房，设32张床位 |
|  |  |  | 7F | 办公室，职工宿舍 |
|  |  |  | 8F | 阳台花园 |
| 附属工程 | 绿化工程 |  |  | 建设草坪、花坛、行道树等。 |
| 公用 工程 | 给水系统 |  |  | 项目供水由市政自来水公司提供。 |
|  | 供电系统 |  |  | 项目供电由市政电网提供，项目设1台100kw备用柴油发电机。 |
| 仓储工程 | 杂物间 |  |  | 杂物间位于1F，用于运营过程中的物资储备。 |
|  | 医疗废物暂存间 |  |  | 设置单独的医疗废物暂存间，位于1F。 |
|  | 太平间 |  |  | 设置单独太平间，位于建筑大楼夹角处。作为尸体暂存中转站，暂存时间最长为1天后，由殡仪馆外运。 |
| 环保 工程 | 废水 | 生活污水、餐饮废水 |  | 餐饮废水经隔油池处理后排入市政污水管网，生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，水质满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准预处理排放标准后进入市政污水管网，然后进入阳西县城区污水处理厂处理。 |
|  |  | 医疗废水 |  | 设5m3/d 废水消毒站处理医疗废水，位于西面拐角大楼东北角，废水消毒站面积15m2。使用消毒剂氧化消毒处理后进行脱氯处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后经市政污水管网进入阳西县城区污水处理厂处理。 |
|  | 废气 | 异味和恶臭 |  | 卫生间、检验室、太平间、污水消毒间设置独立的通风换气系统，废气高空排放，排放口远离敏感点。污水消毒间设置紫外线消毒装置。 |
|  | 噪声 |  |  | 墙体隔声、距离衰减，机泵定期检修等。 |
|  | 固体废物 |  | 医疗废物 | 委托有资质的单位统一处理处置。 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门收集处理。 |

二、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期及营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

(一)施工期

1.项目租用原德兴大酒楼现有建筑，施工期只需对租用的建筑进行装修，不存在土建建筑。

2.施工期产生的地面冲洗污水经沉砂池沉淀处理后排入市政污水管网处理。

3.加强物料装运车辆及施工现场的管理。施工现场应采取洒水降尘措施，减少施工扬尘等大气污染物对环境的影响，施工扬尘排放应符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。

4.落实噪声污染防治措施，选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，按当地的生活习惯合理选择施工时间和方式，尽量降低施工期噪声对周边居民的影响。施工噪声应符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

5.施工产生的装修废物经收集后合理处置。施工人员生活垃圾按指定地点堆放后交由环卫部门统一清运处理。

（二）营运期

1.项目餐饮废水经隔油池处理、生活污水收集后经化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排入市政污水管网进入阳西县城区污水处理厂处理。医疗废水经收集后进入自建医疗废水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后进入市政污水管网，排入污水处理厂处理。

2.项目外排油烟废气须经配套建设的油烟净化装置处理后，经专用烟道楼顶高空排放，排放浓度须达到《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)（≤2mg/m3）限值要求。

3.备用发电机放置于一层西南面设备房内，产生的燃烧尾气经水喷淋洗涤净化，经专用烟气管道引至楼顶高空排放，外排烟气应达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

4.医疗废水处理过程中的消毒水味和少量恶臭通过房间设置紫外线杀菌灯和加强通风换气处理。

5.项目主要噪声源为发电机、水泵等设备噪声，通过优化院区布置，选用低噪声设备，并采取有效的隔声、消声、减振等措施，尽量减小噪声源强。营运期噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准要求。

6.项目产生的医疗废物主要为检验科产生的检验废液、废试剂盒、医疗过程中产生的输液管，注射器，输液袋，一次性手套、过期药品等，连同污水处理设施污泥一并委托有资质的单位统一处理处置；餐厨垃圾、废弃油脂交由相关单位回收利用；备用发电机的尾气采用水喷淋处理设备进行处理，每年产生喷淋渣约0.2t/a，喷淋渣中含有柴油等物质，需定期交由有资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门统一收集外运处理。

7.加强环境管理，建立并落实各项环境风险防范措施及事故应急预案，定期进行模拟演练，减少项目带来的环境风险。

三、项目主要污染物排放总量控制指标不作分配。

四、环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

六、环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺等有较大改变的，须报环保部门重新审批。

七、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2018年8月10日