西环建审〔2019〕7号

关于阳西县食品总公司肉联厂阳西县

肉联厂污水处理系统升级改造工程

环境影响报告表的批复

阳西县食品总公司肉联厂:

你公司报来的《阳西县食品总公司肉联厂阳西县肉联厂污水处理系统升级改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于阳江市阳西县织篢镇石桥铺下龙地村（商铺）阳西县肉联厂内，为阳西县食品总公司肉联厂阳西县肉联厂污水处理系统升级改造工程，项目占地面积约500m2，项目建设污水处理站建筑面积300m2（包含1套污水处理系统设备），厂区外管道800米，项目污水日处理量为Q=500m3/d，采用“隔油池＋格栅+集水调节池+气浮机+UASB池+好氧池+沉淀池”处理工艺，建设内容包括土建工程、设备、安装工程。项目总投资558.2万元，其中环保投资558.2万元。根据报告表的评价结论，从环境影响角度分析，我局同意该项目按报告表推荐的性质、规模、地点和环保措施进行选址建设。

二、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，最大限度地减少项目施工期及营运期对环境的影响，重点做好以下工作：

（一）施工期

1.项目应采用喷雾洒水、密闭运输和减速行驶等多种措施减少粉尘对施工场地周围和运输沿线环境的影响。粉尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”要求。

2.项目应尽量选用低噪声机械设备施工，合理安排好施工时间和施工场所，施工过程排放的噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值的要求。

3.施工期项目应因地制宜，建造沉砂池、隔油池设施处理施工废水，施工废水经初步处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）建筑施工用水的要求，回用于施工喷洒用水。

4.项目施工期产生的弃土除作为回填土外，尽可能用于铺设路基或水土保持工程使用；产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

5.优化施工方案，落实水土保持及生态保护措施，防止水土流失和施工废水对周边水体的影响。

（二）营运期

1.营运期项目臭气污染源主要是隔油池、格栅、沉砂池及污泥区，通过将污染源设置在厂区下风向，厂内加强绿化并分区设置必要的防护隔离，产生的无组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准新技改恶臭污染物厂界标准值。

2.通过选用低噪声机械设备，合理布局并落实消声、隔声、防震等防治措施，减少对周边环境敏感点的影响。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

3.项目为阳西县食品总公司肉联厂阳西县肉联厂污水处理系统升级改造工程，项目建成后不增加员工人数，故无新增生活污水。项目生产废水产生量为52.2t/d（其中屠宰废水产生量为43.2t/d，待宰区和屠宰车间清洗废水7.2t/d，运输车辆清洗废水1.8 t/d），本项目设计污水处理系统污水处理量为500m3/d，富余污水处理量考虑到目前生猪屠宰量不断增加，为后期企业发展做好基础设施。项目处理尾水出水水质需达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级排放标准及中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂进水标准中较严者后排放至中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂处理。

4.营运期项目产生的固体废物主要为污水处理过程产生的栅渣、废油脂、污泥及生活垃圾。项目产生的栅渣经集中收集后运送到有处理能力的机构进行处理；废油脂交由有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运处理；污泥在厂内进行脱水，污泥含水率需达到污泥处理机构处理能力范围内，运送到有处理能力的机构进行处理处置。

三、项目主要污染物排放总量控制指标不作分配。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序进行环境保护验收后，方可正式投入使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

阳西县环境保护局

2019年3月27日